ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № _____170______          Трансформатор 2 № ____10492_____

Тип __________ТМ-400/10/0,4________           Тип ________ТМ-400/10/0,4_________

Мощность________400_________ кВа.         Мощность________400/10_____ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.         Напряжение в; н.  ____10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 403 | 403 | 403 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 235 | 229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| Котельная ввод №2 | 46,0 | 48,5 | 46,0 | 3,3 |
| Пионерская 3-14, Красноармейская 3-29, 24-30; Школьная 43-49 | 25,5 | 11,9 | 6,0 | 7,0 |
| О. Кошевого, Вокзальная 17-37, Красноармейская 2-22 | 36,0 | 29,0 | 78,0 | 15,0 |
| КСШ №2 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 12,0 |
| Советская, Бобышева, Скважина №5, Школьная 1-19, 2-8. | 38,0 | 51,0 | 37,0 | 1,3 |
| «Пятерочка» | 48,0 | 43,0 | 48,2 | 9,0 |
| Серебренникова 37/1 | 15,7 | 42,6 | 21,7 | 23,5 |
| Серебренникова 37/2 | 15,0 | 21,0 | 20,0 | 6,0 |
| Серебренникова 33 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 5,5 |
| Серебренникова 39 | 21,0 | 32,0 | 4,4 | 20,0 |
| Серебренникова 35/1 | 32,0 | 30,5 | 65,4 | 35,0 |
| Серебренникова 35/2 | 21,0 | 24,0 | 24,0 | 7,0 |
| Магазин «Линия Тока» | 19,0 | 12,4 | 14,0 | 7,8 |

Дата осмотра _ «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___816581___

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 418 | 416 | 417 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 236 | 239 | 239 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Комсомольская 1, Д/С №20 | 15,0 | 25,0 | 32,0 | 0,1 |
| Горького 4, Администрация | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 10,7 |
| Горького 1,3,5; 40 лет Октября 2,4. | 62,0 | 18,0 | 40,0 | 36,0 |
| Мира, Рабочая, Колхозная | 31,0 | 40,7 | 42,0 | 5,0 |
| Комсомольская 3,5 | 45,0 | 50,0 | 44,0 | 27,0 |
| Магазин «Престиж» | 2,4 |  |  | 2,7 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___10644_____

Тип                   ТМ-630/10/0,4

Мощность                630            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 416 | 417 | 417 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 240 | 238 | 243 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Садовая, Чехова 1-3, Горького 6-11, 40 лет Октября 6,8. | 60,0 | 32,0 | 70,0 | 38,0 |
| 40 лет Октября 1,3,5; Рабочая 6,8; Чехова 5; Комсомольская 7. | 14,0 | 73,0 | 35,0 | 46,0 |
| 40 лет Октября 7, | 20,0 | 54,0 | 36,0 | 3,0 |
| Чехова 4. | 27,0 | 23,0 | 32,0 | 14,5 |
| Д/С №19 | 19,0 | 10,0 | 0,2 | 17,0 |
| ЖКХ (слесаря) | 29,0 | 26,0 | 13,0 | 7,5 |
| Тепловые сети | 54,0 | 53,0 | 53,0 | 5,2 |
| «Быттехсервис» | 20,0 | 9,5 | 20,0 | 6,0 |
| ЗАО «Тандер» | 29,0 | 34,0 | 27,0 | 3,8 |
| Корма для животных | 0,6 |  |  | 4 |

Дата осмотра   «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____XTYK_____

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 399 | 397 | 400 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 227 | 227 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Бормино д. 60 | 15,5 | 15,0 | 18,0 | 7,0 |
| Бормино 1 | 3,0 | 15,0 | 16,7 | 4,0 |
| Бормино 2 | 24,6 | 18,7 | 10,8 | 5,2 |
| Школьная д. 25 | 28,7 | 23,8 | 14,0 | 18,2 |
| Школьная д. 10, 12 | 14,6 | 20,0 | 26,4 | 0,1 |
| Бормино д. 58 | 29,4 | 42,4 | 45,8 | 17,2 |
| Д/С №4 | 41,2 | 55,0 | 8,7 | 17,8 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____167___

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 425 | 426 | 426 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 248 | 248 | 240 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 29,4 | 22,0 | 16,9 | 8,7 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 12,0 | 25,7 | 15,8 | 9,0 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) Ул. Горького 12 | 22,0 | 28,0 | 27,5 | 8,0 |
| Ул. 40 лет Октября 12 Ул. Горького 14 | 49,0 | 57,0 | 62,0 | 27,5 |
| «Цветы» | 32,0 |  |  | 32,0 |
| Магазин «ГОРПО» | 28,0 | 16,0 | 28,0 | 14,0 |
| И.П. Мартынов «Аптека» | 4,3 |  |  | 2,1 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____6705___

Тип                 ТМ-630/10/0,4

Мощность             630          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 413 | 414 | 413 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 237 | 236 | 236 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11/1 | 21,0 | 20,0 | 14,0 | 8,0 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 30,0 | 15,6 | 13,2 | 10,0 |
| КСШ №1, Южная | 30,6 | 43,5 | 40,0 | 2,0 |
| Гаражи «Зеленый Бор» | 4,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Торговый Павильон | 3,0 | 5,2 | 23,5 | 17,2 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____1367147___

Тип                 ТМ 250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 407 | 407 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 234 | 229 | 240 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 28,4 | 9,4 | 19,2 | 18,0 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 4,5 | 17,6 | 11,0 | 10,8 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 30,8 | 35,7 | 18,0 | 10,6 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 13,2 | 29,0 | 12,2 | 15,7 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 12,9 | 31,0 | 47,2 | 26,5 |
| Магазин «РАЙПО» | 1,2 | 6,9 | 16,2 | 3,0 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___1186103___               Трансформатор 2 № ___1192484_____

Тип              ТМ 250/10/0,4                           Тип _________ТМ 250/10/0,4________

Мощность              250            кВа.               Мощность_________250_________ кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.                Напряжение в; н. _____10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № 1 | 406 | 408 | 407 |  |
| UЛ. В. ТР-Р № 2 | 231 | 238 | 230 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № 1 | 402 | 405 | 401 |  |
| UФ. В. ТР-Р № 2 | 230 | 231 | 229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 30,5 | 55,0 | 45,0 | 28,0 |
| 40 лет Октября д. 13 | 37,0 | 58,0 | 74,0 | 29,0 |
| 40 лет Октября д.18 | 59,0 | 28,0 | 57,0 | 33,0 |
| 40 лет Октября д.14 | 64,0 | 52,0 | 78,0 | 26,0 |
| 40 лет Октября д.15 | 60,0 | 47,2 | 51,0 | 19,5 |
| Ул. Сосновая 1 | 0,9 | 2,3 | 0,6 | 12,3 |
| Ул. Сосновая 2 | 19,6 | 37,6 | 3,6 | 21,4 |
| КНС | 15,1 | 3,9 | 4,7 | 13,5 |
| Рынок | 1,0 | 24,3 | 12,1 | 9,3 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___14295___             Трансформатор 2 №   ___2951_______

Тип             ТМ 630/10/0,4                       Тип        ______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность                 630        кВа.            Мощность__________630_______ кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.            Напряжение в; н. _____10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 422 | 423 | 422 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 243 | 241 | 241 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Красная, Зеленая, 1 Мая, Пригородная, Лесная | 50,0 | 24,0 | 25,0 | 6,3 |
| Владимирская, Раменская, Полевая | 12,0 | 51,0 | 52,0 | 7,1 |
| Красная д. 6 | 13,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 |
| Больница | 34,0 | 55,2 | 26,0 | 2,3 |
| КНС | 29,0 | 26,0 | 26,0 |  |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____________

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 401 | 400 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 227 | 231 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 30,7 | 44,0 | 30,0 | 17,6 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 22,3 | 15,8 | 9,6 | 17,0 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 4,9 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 28,0 | 48,0 | 26,7 | 9,6 |
| Матросова д. 7, 9 | 4,4 | 8,4 | 4,5 | 2,9 |
| Ленина д. 10 | 12,5 | 8,7 | 24,5 | 19,0 |
| Матросова д.11 | 5,2 | 6,4 | 9,6 | 5,0 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 28,0 | 4,6 | 25,6 | 8,0 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 24,5 | 15,3 | 50,0 | 1,0 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___82423_____

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в; н.      10/0,4____ кВ.            Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 402 | 402 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 226 | 232 | 229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д.5 | 24,6 | 0,6 | 20,0 | 22,0 |
| ГОРПО | 16,0 | 24,0 | 37,0 | 22,0 |
| Клуб | 1,0 | 3,0 | 4,7 | 3,0 |
| Школа | 6,5 | 16,0 | 12,0 | 0 |
| Ул. Писцова | 15,0 | 18,6 | 10,7 | 7,0 |
| ИП Фролов | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 17,0 |
| ИП Великоцкий | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |

Дата осмотра «  12  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № __________

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 401 | 401 | 400 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 229 | 228 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 5,5 | 7,3 | 14,0 | 9,3 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 17,0 | 11,5 | 16,0 | 9,0 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____138269___

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 398 | 398 | 399 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 224 | 226 | 232 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 4,6 | 12,7 | 2,2 | 4,0 |
| Ул. Красноградская д.10-54, 29-51 | 16,5 | 6,6 | 4,1 | 8,1 |
| Скважина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С/о «Горизонт» | 0 | 0 | 0 | 0 |

Дата осмотра «  12  » февраля 2013 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____57662___

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 401 | 401 | 400 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 230 | 229 | 228 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 5,5 | 7,3 | 14,0 | 9,3 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 17,0 | 11,5 | 16,0 | 9,0 |

Дата осмотра «  8  » февраля 2013 г.