ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1

Тип __________ТМ-400/10/0,4________

Мощность________400_________ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 402 | 405 | 408 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 234 | 225 | 240 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ввод №2 | 41,9 | 43,1 | 46,2 | 2,3 |
| Пионерская 3-14, Красноармейская 3-29, 24-30; Школьная 43-49 | 10 | 17,6 | 9,7 | 8,8 |
| О. Кошевого, Вокзальная 17-37, Красноармейская 2-22 | 10,5 | 18,3 | 7,5 | 5,3 |
| КСШ №2 | 34,2 | 44,5 | 11,3 | 16,9 |
| Советская, Бобышева, Скважина №5, Школьная 1-19, 2-8. | 25,3 | 6,6 | 7,2 | 10,2 |
| «Пятерочка» | 70,8 | 60,2 | 10,9 | 17 |
| Серебренникова 37/1 | 25,6 | 49,3 | 21,3 | 27,2 |
| Серебренникова 37/2 | 28,2 | 9,4 | 14,6 | 15 |
| Серебренникова 33 | 30,5 | 20,2 | 19,3 | 8,9 |
| Серебренникова 39 | 16,8 | 18 | 7,3 | 9,5 |
| Серебренникова 35/1 | 27,8 | 17,5 | 18,8 | 9,2 |
| Серебренникова 35/2 | 31,5 | 43,5 | 11,6 | 22,6 |
| Магазин «Линия Тока» | 48,5 | 59,3 | 59,5 | 16,2 |
| КНС 4 | 12,1 | 12,7 | 15,8 | 0,43 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля     2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 406 | 405 | 408 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 238 | 229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Комсомольская 1, | 28,3 | 22,8 | 20,1 |  |
| Д/С №19 | 1,5 | 18,6 | 14,7 | 17,1 |
| Горького 4, Администрация | 22 | 20,8 | 22,6 | 15 |
| Горького 1,3,5; 40 лет Октября 2,4. | 38 | 22,1 | 45,8 | 21 |
| Мира, Рабочая, Колхозная | 39,1 | 21,5 | 41,5 | 21,7 |
| Комсомольская 3,5 | 61,4 | 25,7 | 59,7 | 18,6 |
| Магазин «Престиж» |  |  | 2,1 | 2,1 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля     2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 412 | 410 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 237 | 236 | 236 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Садовая, Чехова 1-3, Горького 6-11, 40 лет Октября 6,8. | 55,5 | 39,5 | 49,7 | 9,6 |
| 40 лет Октября 1,3,5; Рабочая 6,8; Чехова 5; Комсомольская 7. | 38,8 | 32,8 | 28,7 | 12,2 |
| 40 лет Октября 7, | 51,8 | 13,5 | 32,2 | 0,7 |
| Чехова 4. | 17,8 | 15,4 | 22,5 | 26,8 |
| Д/С №19 | 35,8 | 1,9 | 26,7 | 22,8 |
| ЖКХ (слесаря) |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Тепловые сети | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 3,9 |
| «Быттехсервис» | 12,5 | 14,2 | 27,7 | 12,3 |
| ЗАО «Тандер» | 52,3 | 31,7 | 32,8 | 18,2 |
| Корма для животных | 8,2 |  |  | 8,2 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля     2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 405 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 237 | 231 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Бормино д. 60 | 8,2 | 9,9 | 13,1 | 5,1 |
| Бормино 1 | 9,7 | 8,5 | 10,7 | 4,8 |
| Бормино 2 | 5,8 | 15,3 | 14,5 | 8 |
| Школьная д. 25 | 33,6 | 32 | 12,2 | 12,7 |
| Школьная д. 10, 12 | 45,5 | 16,7 | 24,3 | 0,3 |
| Бормино д. 58 | 17,6 | 39,7 | 38,5 | 12,8 |
| Д/С №4 | 55,8 | 44,2 | 25,1 | 13,7 |
| Школьная д. 25(бывшая аптека) | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 |
| Школьная 1-19, 2-8, Баллиста | 7,5 | 27,5 | 10 | 17,8 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля     2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 412 | 410 | 409 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 236 | 237 | 236 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 33,4 | 38,9 | 11,8 | 24,5 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 18,7 | 5,8 | 26,3 | 18,7 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) Ул. Горького 12 | 11,3 | 29,7 | 29,5 | 18 |
| Ул. 40 лет Октября 12 Ул. Горького 14 | 53,5 | 51 | 46,2 | 12,8 |
| «Цветы» | 8,8 |  |  | 8,8 |
| Магазин «ГОРПО» | 15,6 | 37,7 | 33,2 | 12,6 |
| И.П. Мартынов «Аптека» | 3,5 |  |  | 3,5 |
| Парикмахерская Сухих | 6,4 | 1,9 | 0,7 | 0,7 |
| Усанова | 7,3 |  |  | 7,3 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля   2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 401 | 400 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 222 | 235 | 234 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 | 3 | 11 | 28 | 18 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 33 | 18 | 5 | 12 |
| КСШ №1, Южная | 37 | 37 | 48,8 | 2,8 |
| Гаражи «Зеленый Бор» | 2 | 0 | 3 | 1 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля    2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 408 | 409 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 236 | 235 | 236 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 6,7 | 16,7 | 26,3 | 17,7 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 4,8 | 27,5 | 6,3 | 15,2 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 13,2 | 26,5 | 9,6 | 7,5 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 21,2 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 33 | 17,5 | 15,2 | 9,4 |
| Магазин «РАЙПО» | 16,3 | 6,2 | 2 | 10,2 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля    2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип              ТМ 400/10/0,4

Мощность              400           кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № | 410 | 409 | 409 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № | 236 | 234 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 55,5 | 29,6 | 52,4 | 21,9 |
| 40 лет Октября д. 13 | 31,8 | 84 | 48,3 | 33,1 |
| 40 лет Октября д.18 | 42,3 | 41,8 | 25,4 | 8 |
| 40 лет Октября д.14 | 47,3 | 41,5 | 28,1 | 34 |
| 40 лет Октября д.15 | 35,9 | 40,6 | 50,8 | 16,2 |
| Ул. Сосновая 1 | 0,4 | 0 | 1,2 | 4 |
| Ул. Сосновая 2 | 11,5 | 14,9 | 3,5 | 9,8 |
| КНС | 12,8 | 0 | 0 | 12,8 |
| Рынок | 0 | 1,5 | 0,7 | 1,5 |
| Павильоны | 23,5 | 18,3 | 23,8 | 6,7 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля    2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип             ТМ 630/10/0,4

Мощность                 630        кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 402 | 402 | 400 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 229 | 230 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 8,5 | 9,4 | 11 | 2,4 |
| Поликлиника Кухня силовая | 10,9 | 37,6 | 14,9 | 21,6 |
| Больница 1 ввод | 0,4 | 0 | 5,6 | 0,4 |
| Больница 2 ввод | 53 | 72,2 | 52,6 | 0,5 |
| Владимирская, Полевая | 14,1 | 12,3 | 3,2 | 6,5 |
| ул. Левитана; Лесная. ул. Пригородная д. 58-64,71-77 ул. Красная; Разина; Зелёная ул. Северная; 1 Мая; | 17,7 | 15,9 | 10,5 | 10,2 |
| Пригородная, Раменская | 13,6 | 4,9 | 33,3 | 9,2 |
| Красная д. 6 | 22,2 | 20,2 | 11 | 9 |
| КНС | 10 | 9,8 | 8,7 | 0,3 |
| горгаз | 2,2 | 5,3 | 1,5 | 1,9 |
| мтс | 2,5 | 3,4 | 5,1 | 4,4 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля     2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 390 | 392 | 394 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 221 | 222 | 222 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 30 | 25 | 24 | 17 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 21 | 22 | 20 | 11 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 6 | 8 | 8 | 4 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 10 | 18 | 12 | 8 |
| Матросова д. 7, 9 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| Ленина д. 10 | 26 | 21 | 18 | 12 |
| Матросова д.11 | 7 | 10 | 7 | 8 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 24 | 16 | 16 | 9 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 23 | 19 | 19 | 8 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля    2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в.н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 390 | 392 | 392 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 222 | 224 | 224 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ГОРПО | 12 | 0 | 8 | 3 |
| Клуб | 4 | 10 | 7 | 4 |
| Школа | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ул. Писцова | 6 | 8 | 9 | 2 |
| ИП Фролов | 25 | 21 | 18 | 7 |
| ИП Великоцкий | 21 | 14 | 10 | 8 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля    2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 393 | 393 | 392 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 226 | 224 | 225 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 8 | 7,5 | 27 | 3 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 18 | 15 | 10 | 5 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля    2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 392 | 392 | 394 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 224 | 224 | 226 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 12 | 10 | 13 | 4 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 16 | 15 | 18 | 7 |
| Скважина | 10 | 12 | 12 | 4 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 14 | 18 | 18 | 7 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля    2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 394 | 393 | 395 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 223 | 230 | 224 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 13,5 | 8,5 | 6 | 7 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 24 | 12,5 | 14,5 | 8,3 |

Дата осмотра _ « 11 »   февраля    2016 г.