ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1

Тип __________ТМ-400/10/0,4________

Мощность________400_________ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 412 | 410 | 412 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 230 | 232 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 4 | 0 | 0,7 |
| Котельная ввод №2 | 0 | 0,7 | 0 | 1 |
| ул. Пионерская 3-14, ул. Красноармейская 3-29, 24-30, ул. Школьная 43-49 | 2 | 19 | 8 | 12 |
| ул. Вокзальная д. 14-37, ул. Советская д. 8, 13-33, Скважина №5 | 26 | 4 | 20 | 12 |
| КСШ №2 | 13 | 31 | 7 | 10 |
| ул. Бобышева, ул. О. Кошевого д. 2-15, Серебренникова д. 5-31 | 12 | 13 | 6 | 5 |
| «Пятерочка» | 57 | 47 | 55 | 43 |
| Серебренникова 37/1 | 4 | 34 | 34 | 23 |
| Серебренникова 37/2 | 18 | 23 | 32 | 12 |
| Серебренникова 33 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| Серебренникова 39 | 15 | 22 | 18 | 10 |
| Серебренникова 35/1 | 18 | 34 | 32 | 9 |
| Серебренникова 35/2 | 32 | 10 | 11 | 20 |
| Магазин «Линия Тока» | 31 | 32 | 34 | 6 |
| КНС 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 410 | 410 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 240 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Комсомольская д. 1, Приют | 23 | 3 | 30 | 10 |
| Д/С №19 | 24 | 32 | 40 | 16 |
| ул. Горького д.4, Администрация | 32 | 7 | 26 | 36 |
| ул. Горького д. 1,3,5; ул. 40 лет Октября д. 2,4. ул. Рабочая д. 2,4 | 27 | 28 | 54 | 30 |
| ул. Мира, Рабочая, Колхозная | 18 | 20 | 15 | 8 |
| Комсомольская 3,5 | 64 | 31 | 51 | 30 |
| Магазин «Престиж» |  | 2,5 |  | 1 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 405 | 406 | 406 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 238 | 224 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Садовая, ул. Чехова 1-3, ул. Горького 6-11, ул. 40 лет Октября 6,8. | 62 | 22 | 90 | 48 |
| ул. 40 лет Октября 1,3,5; ул. Рабочая 6,8; ул. Чехова 5; ул. Комсомольская 7. | 30 | 40 | 49 | 24 |
| ул. 40 лет Октября 7, | 58 | 30 | 8 | 4,5 |
| ул. Чехова 4. | 12 | 45 | 36 | 20 |
| Д/С №19 | 38 | 16 | 12 | 24 |
| ЖКХ (слесаря) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети | 0,3 | 0,3 | 1 | 1,2 |
| «Быттехсервис» | 8 | 0,4 | 20 | 10 |
| ЗАО «Тандер» | 34 | 26 | 28 | 14 |
| Корма для животных | 0,1 |  |  | 5 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 412 | 411 | 413 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 234 | 237 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Бормино д. 60 | 4 | 5 | 31 | 25 |
| ул. Бормино д. 31-88 | 7 | 16 | 9 | 2 |
| ул. Бормино д. 18-30, 32-40, ул. Нагорная, ул. Школьная, ул. Молодежная | 12 | 17 | 11 | 3 |
| Школьная д. 25 | 35 | 52 | 24 | 16 |
| Школьная д. 10, 12 | 43 | 18 | 29 | 1 |
| Бормино д. 58 | 37 | 52 | 20 | 15 |
| Д/С №4 | 34 | 30 | 22 | 3 |
| Школьная д. 25(бывшая аптека) | 7 | 1 | 10 | 10 |
| Школьная 1-19, 2-8, Баллиста, Абасов, РАЙПО, ГРП | 19 | 17 | 5 | 14 |
| Школьная 43а | 0,1 | 0,9 | 0 | 0,7 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 396 | 396 | 396 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 230 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 12 | 37 | 4 | 32 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 9 | 10 | 17 | 8 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) | 17 | 9 | 43 | 31 |
| Ул. 40 лет Октября 12 | 41 | 54 | 43 | 14 |
| «Цветы» | 2,2 | 1,3 | 23 | 11 |
| Магазин «ГОРПО» | 7 | 13 | 23 | 11 |
| И.П. Мартынов «Аптека» | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| Парикмахерская, Сухих, Соболев, Борисовское | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Ул. Горького 12 | 16 | 22 | 12 | 9 |
| Ул. Горького 14 | 1,5 | 6 | 25 | 10 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 407 | 409 | 409 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 230 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 | 22 | 11 | 11 | 7 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 19 | 17 | 19 | 18 |
| КСШ №1, Южная | 26 | 30 | 22 | 7 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 410 | 387 | 413 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 232 | 211 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 22 | 18 | 20 | 19 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 3,3 | 15 | 5 | 10 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 28 | 21 | 24 | 0,4 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 8 | 9 | 21 | 11 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 19 | 11 | 19 | 4 |
| Магазин «РАЙПО» | 21 | 3 | 4 | 0,2 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип              ТМ 400/10/0,4

Мощность              400           кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № | 409 | 406 | 407 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № | 228 | 214 | 242 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 50 | 33 | 73 | 33 |
| 40 лет Октября д. 13 | 50 | 38 | 47 | 5 |
| 40 лет Октября д.18 | 50 | 25 | 20 | 27 |
| 40 лет Октября д.14 | 60 | 52 | 33 | 31 |
| 40 лет Октября д.15 | 51 | 22 | 33 | 13 |
| Ул. Сосновая 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Ул. Сосновая 2 | 4,3 | 6 | 5 | 3 |
| КНС |  |  |  |  |
| Рынок |  | 6 |  | 6 |
| Скважина |  |  |  |  |
| Павильоны | 27,6 | 32,2 | 45,2 | 15,3 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип             ТМ 630/10/0,4

Мощность                 630        кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 410 | 410 | 412 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 235 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 3 | 1,5 | 5,5 | 0 |
| Поликлиника Кухня силовая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больница 1 ввод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больница 2 ввод | 34 | 40 | 19 | 5 |
| ул. Владимирская, ул. Полевая | 12 | 14 | 5 | 4 |
| ул. Лесная, ул. Красная 1-65, ул. Разина | 14 | 8 | 14 | 4 |
| ул. Пригородная д. 38-56, ул. Раменская | 17 | 6 | 14 | 6 |
| ул. Красная д. 6 | 11 | 23 | 23 | 6 |
| КНС | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| горгаз | 2 | 1 | 1,3 | 1 |
| мтс | 7 | 2 | 6 | 3 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 397 | 395 | 397 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 227 | 228 | 223 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 34 | 12 | 15 | 2 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 20 | 35 | 12 | 19 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 18 | 17 | 26 | 17 |
| Матросова д. 7, 9 | 19 | 2 | 9 | 13 |
| Ленина д. 10 | 12 | 14 | 19 | 7 |
| Матросова д.11 | 5 | 14 | 22 | 25 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 23 | 16 | 18 | 17 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 27 | 13 | 29 | 9 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в.н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 400 | 398 | 396 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 228 | 225 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ГОРПО | 10 | 15 | 20 | 3 |
| Клуб | 1 | 1,5 | 5 | 1,6 |
| Школа | 4 | 3 | 4 | 1 |
| ул. Писцова | 3 | 6 | 4 | 7 |
| ИП Фролов | 19 | 5 | 11 | 4 |
| ИП Великоцкий | 16 | 8 | 9 | 2 |
| ул. Ленина д. 5 | 9 | 4 | 5 | 2 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 400 | 400 | 398 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 227 | 227 | 231 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 7 | 16 | 13 | 7 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 15 | 17 | 7 | 6 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 400 | 401 | 400 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 227 | 226 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 3 | 18 | 5 | 14 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 2,8 | 2 | 9 | 5 |
| Скважина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 1 | 4 | 1 | 3 |

Дата осмотра _ « 17»   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 399 | 397 | 398 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 226 | 228 | 227 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 19 | 24 | 25 | 7 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 24 | 16 | 25 | 5 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _20

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМГ 250/10/0,4_     _

Мощность               250           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 419 | 419 | 420 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 242 | 243 | 241 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Левитана, ул. Пригородная д. 58-64, 71-77, ул. Зеленая, ул. Северная, ул. 1 Мая | 5 | 6,5 | 7,5 | 9,7 |

Дата осмотра _ « 17 »   сентября    2017 г.