ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип __________ТМ-400/10/0,4________

Мощность________400_________ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 398 | 398 | 398 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 234 | 228 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ввод №2 | 50 | 53 | 56 | 3 |
| Пионерская 3-14, Красноармейская 3-29, 24-30; Школьная 43-49 | 18 | 17 | 3 | 4 |
| О. Кошевого, Вокзальная 17-37, Красноармейская 2-22 | 22 | 28 | 60 | 10 |
| КСШ №2 | 10 | 15 | 7 | 5 |
| Советская, Бобышева, Скважина №5, Школьная 1-19, 2-8. | 16 | 34 | 22 | 9 |
| «Пятерочка» | 52 | 42 | 35 | 23 |
| Серебренникова 37/1 | 8 | 20 | 29 | 18 |
| Серебренникова 37/2 | 35 | 20 | 18 | 18 |
| Серебренникова 33 | 15 | 10 | 13 | 9 |
| Серебренникова 39 | 11 | 15 | 17 | 6 |
| Серебренникова 35/1 | 29 | 25 | 28 | 10 |
| Серебренникова 35/2 | 19 | 32 | 28 | 12 |
| Магазин «Линия Тока» | 62 | 68 | 55 | 8 |
| КНС 4 | 0 | 6 | 9 | 0 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 397 | 397 | 404 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 223 | 235 | 228 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Комсомольская 1,приют | 38 | 15 | 16 | 35 |
| Д/С №19 | 3 | 25 | 23 | 30 |
| Горького 4, Администрация | 24 | 24 | 26 | 50 |
| Горького 1,3,5; 40 лет Октября 2,4. | 43 | 8 | 60 | 37 |
| Мира, Рабочая, Колхозная | 40 | 23 | 70 | 30 |
| Комсомольская 3,5 | 51 | 38 | 70 | 2 |
| Магазин «Престиж» | 3 |  |  |  |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 398 | 398 | 398 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 227 | 234 | 228 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Садовая, Чехова 1-3, Горького 6-11, 40 лет Октября 6,8. | 44 | 32 | 50 | 13 |
| 40 лет Октября 1,3,5; Рабочая 6,8; Чехова 5; Комсомольская 7. | 22 | 50 | 47 | 27 |
| 40 лет Октября 7, | 22 | 38 | 26 | 15 |
| Чехова 4. | 31 | 17 | 12 | 24 |
| Д/С №19 | 35 | 28 | 17 | 15 |
| ЖКХ (слесаря) | 11 | 2 | 11 | 4 |
| Тепловые сети | 52 | 52 | 52 | 3 |
| «Быттехсервис» | 9 | 2 | 15 | 8 |
| ЗАО «Тандер» | 70 | 30 | 34 | 10 |
| Корма для животных | 16 |  |  | 2 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 396 | 393 | 394 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 226 | 226 | 223 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Бормино д. 60 | 8 | 9 | 4 | 5 |
| Бормино 1 | 4 | 7 | 16 | 12 |
| Бормино 2 | 32 | 20 | 15 | 12 |
| Школьная д. 25 | 27 | 33 | 26 | 13 |
| Школьная д. 10, 12 | 39 | 20 | 25 | 0 |
| Бормино д. 58 | 23 | 38 | 30 | 14 |
| Д/С №4 | 16 | 40 | 17 | 11 |
| аптека | 16 | 0 | 8 | 1 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 400 | 402 | 400 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 231 | 230 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 22 | 14 | 11 | 15 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 8 | 12 | 20 | 9 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) Ул. Горького 12 | 30 | 34 | 35 | 8 |
| Ул. 40 лет Октября 12 Ул. Горького 14 | 20 | 55 | 69 | 40 |
| «Цветы» | 5 | 5 | 16 | 16 |
| Магазин «ГОРПО» | 20 | 12 | 18 | 38 |
| И.П. Мартынов «Аптека» | 4 |  |  | 3 |
| Парикмахерская | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Палатка Усанова | 10 |  |  | 10 |

8

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип                 ТМ-250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 400 | 400 | 400 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 242 | 2229 | 223 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| КСШ №1, Южная | 35 | 35 | 33 | 10 |
| Гаражи «Зеленый Бор» | 2 | 5 | 4 | 5 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип                 ТМ 400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 405 | 403 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 233 | 232 | 231 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 12 | 15 | 27 | 12 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 19 | 21 | 12 | 10 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 36 | 32 | 8 | 10 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 36 | 13 | 12 | 20 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 28 | 38 | 29 | 10 |
| Магазин «РАЙПО» | 15 | 7 | 5 | 9 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип              ТМ 400/10 /0,4

Мощность              400            кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № 1 |  |  |  |  |
| UЛ. В. ТР-Р № 2 | 402 | 400 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № 1 |  |  |  |  |
| UФ. В. ТР-Р № 2 | 234 | 228 | 232 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 70 | 60 | 45 | 10 |
| 40 лет Октября д. 13 | 37 | 45 | 45 | 13 |
| 40 лет Октября д.18 | 50 | 28 | 38 | 26 |
| 40 лет Октября д.14 | 30 | 75 | 55 | 33 |
| 40 лет Октября д.15 | 45 | 40 | 30 | 13 |
| Ул. Сосновая 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Ул. Сосновая 2 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| КНС | 7 | 0 | 0 | 5 |
| Рынок | 16 | 2 | 14 | 16 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип             ТМ 630/10/0,4                       Тип        ______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность                 630        кВа.            Мощность__________630_______ кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.            Напряжение в; н. _____10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 413 | 414 | 413 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 234 | 236 | 237 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 13 | 26 | 5 | 4 |
| Поликлиника Кухня силовая | 9 | 43 | 15 | 24 |
| Больница 1 ввод | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Больница 2 ввод | 58 | 87 | 84 | 15 |
| Владимирская, Полевая | 18 | 6 | 2 | 6 |
| ул. Левитана; Лесная. ул. Пригородная д. 58-64,71-77 ул. Красная; Разина; Зелёная ул. Северная; 1 Мая; | 25 | 15 | 24 | 10 |
| Пригородная, Раменская | 15 | 7 | 16 | 3 |
| Красная д. 6 | 62 | 15 | 18 | 43 |
| КНС | 7 |  |  | 0 |
| горгаз | 0 | 5 | 1 | 2 |
| мтс | 2 | 3 | 3 | 3 |

Дата осмотра_ « 22 »   января      2015 г.          .

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 395 | 397 | 395 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 228 | 228 | 224 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 36 | 25 | 28 | 20 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 30 | 32 | 26 | 12 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 3 | 3 | 7 | 4 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 22 | 78 | 28 | 48 |
| Матросова д. 7, 9 | 30 | 7 | 26 | 22 |
| Ленина д. 10 | 12 | 5 | 32 | 30 |
| Матросова д.11 | 3 | 9 | 11 | 11 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 42 | 25 | 38 | 15 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 30 | 20 | 21 | 10 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в; н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 400 | 400 | 400 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 233 | 227 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д.5 | 13 | 2 | 14 | 15 |
| ГОРПО | 32 | 20 | 52 | 30 |
| Клуб | 2 | 7 | 4 | 3 |
| Школа | 18 | 11 | 19 | 8 |
| Ул. Писцова | 2 | 4 | 2 | 4 |
| ИП Фролов | 9 | 13 | 17 | 12 |
| ИП Великоцкий | 19 | 3 | 9 | 1 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 396 | 394 | 394 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 226 | 227 | 226 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 4 | 26 | 14 | 6 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 19 | 11 | 12 | 7 |

Дата осмотра _ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 396 | 399 | 397 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 296 | 228 | 228 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 3 | 11 | 5 | 9 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 10 | 4 | 7 | 3 |
| Скважина, с/о Горизонт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 1 | 3 | 1 | 2 |

Дата осмотра_ « 22 »   января      2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 399 | 392 | 396 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 229 | 228 | 224 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 11 | 6 | 7 | 5 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 22 | 10 | 9 | 6 |

Дата осмотра_ « 22 »   января      2015 г.